## Hoja 1
Región | Sector al que pertenece | Consultas, comentarios y/o sugerencias | Propuesta de respuesta
Región Metropolitana | Proveedores tecnológicos de semáforos | Se recomienda incorporar en la normativa la exigencia de ventilación y aislación térmica en los gabinetes de control, dado que las altas y bajas temperaturas afectan las comunicaciones, disminuyen la vida útil de los controladores y generan fallas en componentes como las pantallas táctiles, considerando que la mayoría de los equipos no está diseñada para operar en condiciones exteriores adversas. Adicionalmente, se propone establecer un sistema estándar de sujeción para accesorios, que permita la correcta instalación de cámaras, repetidores y otros dispositivos, asegurando orden, seguridad y facilidad de mantenimiento. | 1.- Se realizará un análisis de las condiciones de necesarias de ventilación y aislación según las exposición a alta temperaturas que suceden para elaborar una propuesta. Está no puede ser estándar para todos los gabinetes por su alto costo, por lo que debe también existir una metodología que justifique su implementación. 2.- La sujeción de accesorios se considera un detalle que no requiere ser estandarizado y se debe incorporar en la ingeniería de detalle del proyecto.
Región Metropolitana | Contratistas instaladores de sistemas semafóricos | En el dibujo del postes CCTV no se especifica que la union entre partes del poste CCTV deben ser con un flanche, como el que recibe la cámara. | Este nivel de detalle debe ser indicado o explicitado en el proyecto que contienen la ingeniería de detalles.
Región del Biobío | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Tema: Solicitud de traspaso de estándares constructivos de Balizas Peatonales a normativa CONASET y coordinación con UOCT. Referencia: Borrador V8 "Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos" y Manual de Señalización de Tránsito (Capítulos 6 y 7). Antecedentes Técnicos: 1. Obligatoriedad Vigente: El Manual de Señalización de Tránsito (Capítulo 6 - Facilidades Explícitas), en su punto 6.1.3.2.1, establece la obligatoriedad de instalar balizas iluminadas en pasos cebra. Sin embargo, el Manual define aspectos funcionales (ubicación, color, destello) pero no la ingeniería de detalle del soporte (espesores de acero, cimientos, soldaduras). 2. Vacío Constructivo: El actual Borrador V8 de la UOCT ha eliminado los detalles constructivos de los "Postes y Balizas Peatonales" (secciones 1.1.7 y 1.1.8 de la versión Agosto 2024,,). 3. Pertinencia de CONASET: Dado que las balizas son elementos de seguridad vial pasiva y activa autónoma (no necesariamente conectadas a un controlador de semáforo), su normalización es coherente con los Capítulos 6 (Facilidades Explícitas) y 7 (Elementos de Apoyo Permanente) del Manual de Señalización, los cuales regulan hitos, delineadores y elementos de segregación física,. Propuesta / Solicitud: Se sugiere incorporar en el documento una cláusula o artículo transitorio que derive la especificación técnica de las balizas a CONASET, bajo el siguiente esquema: 1. Estandarización por CONASET: Que CONASET adopte e incorpore en el Manual de Señalización (o en un anexo técnico oficial) las especificaciones constructivas de los postes y cimientos para balizas que la UOCT ha liberado (anteriormente detalladas en las figuras 1.13 y 1.14 de la versión Agosto 2024,). Esto mantendría el estándar de seguridad probado (acero, dimensiones, anclajes) sin que la UOCT deba administrar elementos no conectados. 2. Rol de Verificación (Apoyo UOCT): Si bien la ejecución será fiscalizada por la entidad mandante (SERVIU/Municipio), se propone que la UOCT mantenga un rol de apoyo técnico consultivo en la revisión de proyectos integrales. Específicamente, cuando un proyecto de semaforización incluya balizas en cruces adyacentes, la UOCT podría exigir que se acredite el cumplimiento del estándar CONASET como requisito para la aprobación del proyecto global, asegurando la coherencia de la seguridad vial en la intersección. Justificación: Esta medida evita la precarización de la infraestructura de seguridad peatonal al impedir que cada ejecutor instale soportes "artesanales" por falta de norma, y aprovecha la capacidad fiscalizadora de la UOCT en proyectos de tránsito para velar por el cumplimiento de normas de seguridad vial superiores definidas por CONASET. | La eliminación de los pasos peatonales fue conversado previamente con la CONASET, siendo de su responsabilidad incluir mayor detalle en el Manual de Señalización. Se le ofreció el traspaso del material técnico que disponemos.
Región del Biobío | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Solicitud de Incorporación: Lámpara Repetidora para Ciclos (L10-C) Ubicación: Capítulo 5 (Lámparas) y Figura C1-41 (Configuraciones). Propuesta: Se sugiere incorporar la variante L10-C, definida como una lámpara repetidora de refuerzo para ciclovías. Especificación Técnica Sugerida: "5.XX Lámpara de semáforo ciclovía repetidora L10-C. Esta lámpara está compuesta por los siguientes elementos, montados sin placa de respaldo a 1,30 m de altura: • Módulo de 100 mm: 2 unidades (a diferencia de las 3 de la L10 vehicular). • Visera de 100 mm: 2 unidades. • Óptica 100 mm LED Rojo Ciclo (figura bicicleta): 1 unidad. • Óptica 100 mm LED Verde Ciclo (figura bicicleta): 1 unidad. Justificación: La lámpara L8 (Ciclovía) se instala a 2,4 m de altura [14.1.2], generando un ángulo ciego para el ciclista detenido en la línea de parada. La L10-C soluciona esto homologando la solución ya existente para vehículos motorizados." | En virtud de que no existe una lámpara tipo L10 repetidora para ciclovía en las especificaciones técnicas vigentes, y conforme a lo señalado en el Artículo 3 del DS 78 del MTT, sobre nueva señalización, se requiere la implementación de un proyecto piloto para validar técnicamente este tipo de solución. La ejecución de dicho proyecto deberá contar con la autorización del Subsecretario.
Región del Biobío | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Creación de Registro de Contratistas Especialistas en Semáforos y Sistemas ITS (Administrado por UOCT) Problemática Detectada: El Borrador V8 introduce un salto tecnológico significativo al incorporar Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), exigiendo competencias que exceden la instalación eléctrica tradicional. El documento demanda trabajos de alta especialización como: 1. Redes de Datos: Fusiones de fibra óptica certificadas con OTDR y configuración de switches industriales,. 2. Detección Avanzada: Instalación y configuración de sensores inalámbricos magneto-resistivos y Puntos de Acceso,. 3. Infraestructura Crítica: Montaje de postes CCTV de hasta 20 metros y obras civiles de precisión para el "Plint" del controlador,. Actualmente, la sola exigencia de una licencia SEC (Pliegos RIC) asegura el cumplimiento eléctrico normativo, pero no garantiza que la empresa posea el know-how específico para integrar estas tecnologías sin dañar equipos costosos ni comprometer la lógica operativa del cruce (ej. prohibición de uniones en ductos, reservas específicas de cableado). Propuesta / Solicitud: Se sugiere la incorporación de una cláusula administrativa que establezca la creación de un Registro de Contratistas Especialistas en Semáforos y Sistemas ITS, el cual deberá ser administrado y validado por la UOCT. Se propone que, para formar parte de este registro, la UOCT exija acreditar solvencia técnica en tres dimensiones: 1. Profesional: Contar con instaladores eléctricos certificados SEC y especialistas en redes/telecomunicaciones. 2. Instrumental: Demostrar tenencia de equipos de certificación (Fusionadora de fibra, OTDR, Megóhmetro),. 3. Experiencia: Acreditar la ejecución exitosa de proyectos de integración semafórica. Justificación: Dado que la UOCT ya posee la facultad de homologar equipos (controladores, lámparas LED, APS), y aprobar proyectos, es la entidad técnica natural para validar la idoneidad de las empresas instaladoras. Esto evitaría que empresas sin experiencia específica se adjudiquen obras complejas basándose solo en precio, protegiendo así la inversión pública y asegurando que la sofisticación tecnológica del Borrador V8 se refleje en una operación segura y duradera en la vía pública. | Si bien es efectivo que la incorporación de tecnologías ITS incrementa el nivel de especialización requerido en proyectos de semaforización, la normativa vigente no establece la exigencia de un registro formal de contratistas especializados ni requisitos específicos de acreditación técnica más allá del cumplimiento del proyecto aprobado. Es responsabilidad de los mandantes el exigir la experiencia necesaria en sus bases técnicas y administrativas en los procesos de licitación de obras y servicios. Por otra parte, la revisión y aprobación de los proyectos, deben ser suficientes para asegurar la calidad de los mismos. La existencia de un Registro de Contratistas generaría una burocracia adicional subiendo costos de proyectos que por sus montos no se justifican.
Región del Biobío | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Corrección de Título en Capítulo 4 (Inconsistencia de Contenido) • Ubicación: Capítulo 4, Sección 3 (Página 236). • Texto Actual: "3. Equipos para red inalámbrica de radio". Problemática Detectada: El título actual de la Sección 3 restringe el alcance exclusivamente a "red inalámbrica de radio" (enlaces dedicados). Sin embargo, el contenido de esta sección incluye desde el ítem 3.1 al 3.4 (Radio enlaces) y también desde el ítem 3.5 al 3.8 (Tecnologías Celulares 5G/4G). Mantener el título "de radio" genera una incoherencia taxonómica, ya que subordina la tecnología celular (5G/4G) bajo una categoría de radioenlaces propietarios, cuando en realidad ambas son subcategorías de un grupo mayor (comunicaciones inalámbricas). Propuesta / Solicitud: Se solicita modificar el título de la Sección 3 para que sea genérico y abarcativo del contenido real. • Dice: "3. Equipos para red inalámbrica de radio". • Debe decir: "3. Equipos para red inalámbrica" (o alternativamente "Sistemas de comunicación inalámbrica"). Esto permitirá que tanto los enlaces de radiofrecuencia (ítems 3.1-3.4) como los equipos celulares (ítems 3.5-3.8) queden correctamente agrupados bajo un título que describe el medio de transmisión (aire/sin cables) sin limitar la tecnología específica. | Se acoge la observación y se modifica el nombre del Título a "Equipos para Red Inalámbrica".
Región del Biobío | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Incorporación de Comunicaciones Satelitales de Baja Latencia • Ubicación: Capítulo 4, Sección 3 (A continuación del ítem 3.8). • Contexto Actual: La Sección 3 cubre actualmente enlaces de radiofrecuencia (ítems 3.1 a 3.4) y redes celulares 5G/4G (ítems 3.5 a 3.8),. Problemática Detectada: El documento carece de una especificación para comunicaciones satelitales, limitando las opciones de conectividad para intersecciones ubicadas en zonas rurales, periurbanas o geográficamente aisladas donde no existe factibilidad técnica para fibra óptica (Capítulo 4, Sección 1) y donde la cobertura celular 4G/5G es nula o inestable. La tecnología actual de satélites de órbita baja (LEO), como Starlink, ofrece latencias y anchos de banda comparables a los enlaces de radio punto a punto descritos en el borrador, haciéndolos viables para la gestión de tráfico en tiempo real, algo que no era posible con la tecnología satelital tradicional (VSAT). Propuesta / Solicitud: Se sugiere agregar un nuevo ítem 3.9 (y sub-ítems consecuentes) bajo la Sección 3 del Capítulo 4 (previamente renombrada como "Equipos para red inalámbrica"), con el siguiente tenor: "3.9. Equipos para comunicación satelital de alta velocidad y baja latencia" Se deberá considerar esta solución para intersecciones donde no exista factibilidad técnica o económica de enlace físico o celular. El equipamiento deberá consistir en una antena satelital de orientación automática (phased array) capaz de operar con constelaciones de órbita baja (LEO). • Ancho de banda: Capacidad de descarga mínima de 100 Mbps (homologable al ítem 3.2 de radioenlaces). • Latencia: Menor a 50 ms para asegurar la correcta comunicación con el controlador de tránsito. • Resistencia: Kit de montaje con resistencia a vientos y protección IP54 o superior (compatible con gabinete exterior). • Interfaz: Salida Ethernet para conexión directa al Router o Switch del gabinete (según ítems 2.3/2.4)." Justificación: El objetivo del manual es estandarizar soluciones a nivel nacional. Excluir la tecnología satelital obliga a las regiones con geografía compleja a solicitar "autorizaciones especiales" para soluciones que ya son estándar en la industria, burocratizando la implementación de semáforos en zonas aisladas. | El Capítulo de comunicaciones ha sido modificado y su nueva versión incluye las recomendaciones señaladas.
Región de Coquimbo | Transporte privado de pasajeros | No me parece el cambio ya que tenemos minivan de 7 pasajeros, lo cual quedaríamos excluidos con nuestros vehículos ya que prestamos servicio a la minera y turismo, además en nuestra región ahi muchos pequeños microempresarios que dependen de estos servicios. | La observación no se relaciona con el alcance del presente proceso de consulta, el cual está enfocado exclusivamente en la actualización de las Especificaciones Técnicas para la instalación de semáforos. En este contexto, los aspectos señalados corresponden a materias ajenas a la regulación técnica abordada en estas EETT.
Región Metropolitana | Contratistas instaladores de sistemas semafóricos | No especifica si la prueba de aislacion debe ser con voltaje diferente para cable RV-k e instrumental (el cual es de menor calibre) | La materia consultada se encuentra regulada en el procedimiento vigente de inspección de obras de semaforización aprobado por la Resolución Exenta N° 2022/2025, donde se establecen explícitamente las condiciones de ejecución de la prueba de aislación. En particular, dicho procedimiento define que la prueba debe realizarse con un megóhmetro de 1.000 volts, considerando como criterio de aceptación una aislación mínima de 50 MΩ entre puntos de medida . En este contexto, la normativa vigente no distingue entre tipos de conductores (por ejemplo, RV-K o cable instrumental), estableciendo un criterio único de ensayo orientado a verificar la seguridad y correcta aislación del sistema en su conjunto. Por lo tanto, no corresponde incorporar una diferenciación en función del tipo de cable en las EETT, dado que el procedimiento ya se encuentra definido y estandarizado en la resolución vigente, la cual es de aplicación obligatoria para las inspecciones de obra.
Región Metropolitana | Contratistas instaladores de sistemas semafóricos | hay que reemplazar la denominacion TM por RV-K o similar en la especificaciones. | La denominación actual no tiene por objeto restringir el uso a un único tipo de conductor, sino permitir la utilización de cables que cumplan con las condiciones técnicas y normativas aplicables. En este contexto, tanto los cables tipo TM (media tensión) como los cables tipo RV-K (baja tensión) pueden ser técnicamente aceptables, siempre que su aplicación sea coherente con el nivel de tensión del sistema y cumplan con la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Por lo tanto, reemplazar la denominación por una tipología específica como RV-K limitaría innecesariamente el alcance de la especificación, excluyendo otras soluciones técnicamente válidas. En consecuencia, se mantiene una definición de carácter funcional, basada en el cumplimiento normativo y en las condiciones de uso del sistema, más que en una designación comercial o tipológica particular.
Región Metropolitana | Contratistas instaladores de sistemas semafóricos | Unificar la resolucion exenta 2022/2025 con las especificaciones tecnicas | Esta materia ha sido considerada en el proceso de actualización, y se encuentra en desarrollo una nueva Resolución Exenta que incorporará y detallará los procedimientos asociados a las nuevas Especificaciones Técnicas. Se estima que dicha resolución será emitida en los próximos meses, con el objetivo de asegurar coherencia y alineación entre los instrumentos normativos vigentes.
Región Metropolitana | Contratistas instaladores de sistemas semafóricos | En la especificacion del cable Instrumental se identifica como 16 awg, sera la nueva solictud o hay un error y se mantendra en 16 awg (5.2 Cable de instrumentacion) | Este punto será revisado en el proceso de consolidación, con el fin de asegurar coherencia técnica en la especificación.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | • Pág 12 aclarar términos “simbramineto” y “Arrachado” | Los términos “simbramiento” y “arrachado” corresponden a conceptos ampliamente utilizados en el ámbito de la construcción y de las obras civiles, cuyo significado forma parte del lenguaje técnico habitual de la disciplina. Se precisa lo siguiente: Simbramiento: corresponde a la instalación de moldajes o estructuras provisionales utilizadas para contener y dar forma al hormigón durante la ejecución de fundaciones, bases de postes, pedestales o elementos similares asociados a la infraestructura de semaforización, los cuales se mantienen en posición hasta que el hormigón adquiere la resistencia necesaria para sostenerse por sí mismo. Arrachado: corresponde a la colocación de una capa de material granular grueso o piedra chancada en el fondo de la excavación de fundaciones o cámaras, cuya finalidad es mejorar las condiciones de apoyo, facilitar el drenaje, regularizar el fondo de la excavación y asegurar una adecuada distribución de cargas antes de la colocación del hormigón o de los elementos estructurales. Se incorpora definiciones a pie de página del documento.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | • Págs 32,34, 153 entre otras se indica el uso de postes aéreos; el costo de un semáforo aéreo es muy inferior a la instalación de un cruce semaforizado soterrado, por lo que se corre el riesgo de que los municipio u otras entidades ejecutantes opten por este tipo de instalaciones, bajando el estándar de la norma UOCT. Se recomienda permitir para semáforos provisorios, mientras dure la operación de una obra de terceros. | Se entiende que la aprobación de proyectos de semaforización con instalaciones aéreas solo procede de manera excepcional cuando se trate de soluciones provisorias, asociadas a desvíos o a obras en ejecución que impidan la implementación de la solución definitiva conforme al estándar establecido por la UOCT. En estos casos, la duración estimada de la condición provisoria deberá quedar expresamente indicada en la carta de aprobación del proyecto de semaforización, con el objeto de dejar constancia del carácter temporal de la instalación y de la obligación de restituir posteriormente el estándar definitivo correspondiente.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Págs 96,98 sobre la pintura artística, Se recomienda que la UOCT proponga los diseños de los dibujos a instalar en terreno, con autorización municipal, sin embargo para aquellas pinturas que ya se encuentran diseñadas y plasmadas en el controlador de semáforo, se debe mantener por parte de la municipalidad. | Actualmente, la incorporación de pinturas decorativas en gabinetes de controladores de semáforos se encuentra regulada en las Especificaciones Técnicas. Existen experiencias en distintas regiones del país donde este tipo de intervenciones ha sido implementado y evaluado positivamente por la autoridad. El diseño de las intervenciones son a petición de la autoridad municipal, por lo que no corresponde que la UOCT proponga éstos. En este contexto, cualquier aplicación de este tipo deberá resguardar que no se afecten las condiciones técnicas, operacionales ni de seguridad de los equipos.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | • Pág 122 punto 4 dice “sudo” , será uso (error de digitación ) | Será corregido en la versión final del documento.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | • Pág 123, sobre el uso de la laucha, en esta zona, Región de Antofagasta, de alta salinidad finalmente se oxida y se adhiere al cableado causando mayores inconvenientes; Se recomienda que se evalué caso a caso. | En zonas con condiciones ambientales agresivas, como ambientes salinos, el uso de alambre galvanizado (“laucha”) puede presentar procesos de corrosión acelerada que afectan su desempeño en el tiempo. En este contexto, si bien la solución indicada es técnicamente válida en condiciones estándar, se considera pertinente permitir la utilización de soluciones equivalentes que aseguren mayor durabilidad y resistencia a la corrosión, tales como alambre de acero inoxidable, sistemas de sujeción poliméricos de alta resistencia (tipo amarras UV) o elementos con recubrimientos anticorrosivos certificados. Por lo tanto, se permitirá evaluar la solución de sujeción caso a caso, considerando las condiciones ambientales del proyecto y resguardando siempre la seguridad, integridad y durabilidad de la instalación.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Págs. 155 y 159 se indica el uso de tubos de PVC de 3”, son del tipo Schedule? Se recomienda tubería de alta resistencia, tipo “Schedule”. | De acuerdo con lo indicado en la especificación, la provisión de ductos porta cable en PVC corresponde a tubería tipo PVC Conduit Schedule N750, tal como se señala en la tabla de “diámetros y materiales admitidos para canalización”, ubicada en la página 123 del documento. En consecuencia, el PVC considerado es del tipo Schedule, por lo que este requisito ya se encuentra definido, no siendo necesaria su modificación.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | • Pág 164 , en los recuadros se utilizan definiciones para la región Metropolitana, cuales son las profundidades de los ductos norma? Se recomienda, evaluar caso a caso, y considerar las exigencias serviu en las regiones. | Las profundidades de instalación de ductos indicadas en el documento corresponden a criterios de referencia utilizados en la Región Metropolitana. No obstante, se entiende que las exigencias asociadas a reposiciones de pavimentos y obras de urbanización pueden variar según las normativas y manuales aplicables de cada SERVIU regional. En este sentido, la profundidad definitiva de los ductos deberá evaluarse caso a caso, considerando las condiciones del proyecto y las exigencias técnicas establecidas por el SERVIU correspondiente en cada región, particularmente en lo relativo a pavimentos y reposición de calzada.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Pág 166 en esquema no aparece la profundidad del ducto. Se recomienda mejorar esquema | La profundidad de la canalización no se define en el esquema indicado, ya que este corresponde a un detalle constructivo específico del basamento del controlador, cuyo objetivo es ilustrar la disposición general de los elementos. En este contexto, las condiciones de instalación de las canalizaciones, incluyendo profundidad, se encuentran reguladas en los apartados generales de canalización del documento, así como en la normativa eléctrica vigente aplicable. Por lo tanto, no se estima necesario incorporar esta información en el esquema señalado, dado que su definición corresponde al diseño de proyecto y a las condiciones particulares de instalación.
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | Pag 229 punto 7.2 Protector diferencial, este punto ha causado diferentes opiniones, se solicita incluir un dibujo esquemático de cómo sería su conexión, en relación a las barras a tierra, protector térmico, medidor, etc. En Antofagasta se tienen experiencias que no han sido aceptadas del todo por SEC | El punto 7.2 “Protector diferencial” establece el requerimiento del dispositivo, sin embargo, el detalle de su configuración e integración dentro del sistema eléctrico del controlador responde a criterios de diseño eléctrico conforme a normativa SEC vigente. En este contexto, la correcta conexión de los elementos de protección (protector diferencial, protecciones térmicas, puesta a tierra, entre otros) debe cumplir con los pliegos técnicos aplicables de la SEC, siendo responsabilidad del diseño eléctrico asegurar su adecuada coordinación y operación. Respecto de las experiencias señaladas, estas refuerzan la importancia de una correcta ingeniería de detalle en la configuración del sistema, más que la necesidad de un esquema único obligatorio en la especificación. Por lo tanto, no se estima pertinente incorporar un diagrama prescriptivo en este punto, manteniendo la flexibilidad de diseño, siempre que se cumpla con la normativa vigente y se garantice la seguridad y correcto funcionamiento del sistema eléctrico
Región de Antofagasta | MTT (UOCT, CONASET, DPTM, Gobiernos Regionales, otros) | • En los esquemas de postes CCTV incluir la ventana dónde iría la conexión a tierra | La ubicación específica de la ventana para conexión a tierra corresponde a un aspecto de ingeniería de detalle, el cual debe ser definido en el diseño del proyecto conforme a la normativa eléctrica vigente. En este contexto, las EETT para postes CCTV establecen los requisitos generales de puesta a tierra, sin entrar en definiciones constructivas particulares que dependen de las condiciones específicas de cada instalación.
Región Metropolitana | Consultores proyectistas de instalaciones semafóricas | quedas claro la implementación de CCTV, y dispositivos sonoros | No se identifica una observación técnica específica que requiera ajuste en el documento.
Región Metropolitana | Proveedores tecnológicos de semáforos | Actualmente, diversos proyectos consideran criterios constructivos específicos para la ejecución de canalizaciones, los cuales pueden variar según bases técnicas de cada iniciativa. En este contexto, estimamos pertinente precisar que las canalizaciones eléctricas de los sistemas de semaforización constituyen instalaciones de consumo eléctrico de baja tensión y, por tanto, se encuentran afectas al cumplimiento del Pliego Técnico Normativo RIC N°04 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), normativa de alcance nacional aplicable en materias de seguridad eléctrica, y que ha quedado demostrado dentro del mismo borrador en cuestión. Bajo este mismo razonamiento es que tenemos observaciones puntuales a la aplicación de ciertos requisitos que no se ven considerados dentro del borrador de las especificaciones en consulta, siendo estas las que se presentan a continuación: 1. Sobre lo requerido en el punto 7.9.7.12 del RIC N°4 El pliego técnico RIC N°4 “Conductores y Canalizaciones” de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, establece lo siguiente: “Los ductos eléctricos instalados de forma subterránea se deberán proteger y señalizar mediante una capa de mortero de cemento afinado y coloreado, de un espesor de 0,10 m y que se extienda 0,30 m hacia ambos lados. Además, sobre el mortero se deberá dejar una cinta de identificación o señalización que permita claramente la identificación de peligro eléctrico.” Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión del documento en consulta no se observa la cita explícita (o implícita) al numeral 7.9.7.12 descrito anteriormente, ni su bajada como requisito constructivo (mortero + cinta), aun cuando el mismo cuerpo normativo RIC sí es referenciado en otros numerales del documento (p. ej., profundidades y condiciones generales). Por tanto, se identifica una brecha potencial entre el estándar normativo SEC/RIC y la forma en que históricamente se han descrito/ejecutado estas obras en el rubro, situación que hace recomendable que la versión final de las EETT UOCT explicite el criterio aplicable para evitar interpretaciones dispares en terreno e inspección. 2. Definición de diseño/estándar para la cinta de peligro. Si se considera exigible la aplicación del punto 7.9.7.12 citado, resulta entonces necesario aclarar si la UOCT definirá un diseño estándar mínimo para la "cinta de identificación o señalización" (p. ej., texto, colores, ancho mínimo, materialidad, resistencia UV/humedad, criterio de instalación). Esto es relevante, dado que el propio texto del numeral exige la cinta como elemento de identificación de peligro eléctrico, pero no fija un estándar gráfico o constructivo, lo que puede producir variaciones relevantes entre regiones, ITO y contratistas. 3. Profundidad de canalizaciones. En el capítulo 1 del borrador se observan dos criterios de profundidad para canalizaciones: i. En el ítem 11 se establece la profundidad mínima conforme al RIC N°4 (SEC), punto 7.9.7.2, que exige 0,45 m en tránsito peatonal/liviano y 0,8 m en tránsito vehicular/pesado, medido desde el nivel de piso hasta la parte superior del ducto; ii. En el ítem 16 se incorporan profundidades variables asociadas a criterios de obra civil y reposición regulados por SERVIU (según tipología de cámara/condición de la vía y/o metodología constructiva). Dado lo anterior, solicitamos aclarar explícitamente: • ¿Cuál es el criterio oficial de la UOCT para definir la profundidad mínima exigible: el mínimo nacional de seguridad eléctrica indicado por SEC en sus pliegos RIC o las profundidades variables consideradas bajo estándar SERVIU? • En caso de discrepancia entre ambos criterios (ítem 11 vs ítem 16), ¿Qué regla aplicará la UOCT para resolverla: prevalencia RIC por seguridad eléctrica y/o aplicación del criterio más exigente? • Considerando que SERVIU puede establecer condiciones particulares para ciertos métodos de intervención (por ejemplo, en SERVIU RM se exige para tunelera una profundidad mínima de atravieso de 1,20 m), se solicita confirmar cómo se armoniza este tipo de exigencias con los mínimos RIC y cómo se reflejará en el texto final para evitar interpretaciones divergentes en obra e inspección, las cuales generan, entre otras cosas, diferencias en costos entre una y otra opción. 4. Compatibilidad “profundidad total” vs. mortero del 7.9.7.12 (riesgo de interpretación) Solicitamos aclarar expresamente si la capa de mortero indicada por el 7.9.7.12 debe entenderse como un elemento adicional sobre el ducto dentro del perfil de zanja, o si debe considerarse incluida dentro de la cubierta/profundidad definida para la canalización (p. ej., medida desde nivel de piso hasta la parte superior del ducto). Dado que el texto del 7.9.7.12 define espesores y extensiones del mortero y exige la cinta, pero no explicita su relación métrica con la "cubierta" del ducto, el punto queda sujeto a interpretación, pudiendo generar discrepancias en ejecución, inspección y costos del proyecto. Relevancia técnica y económica La precisión de estos puntos resulta relevante para: resguardar la seguridad de las personas y continuidad operacional; asegurar uniformidad técnica a nivel nacional; evitar observaciones o rechazos en recepciones; y mantener condiciones de competencia equitativas entre contratistas. Adicionalmente, el cumplimiento de estas exigencias implica un impacto económico directo en las obras civiles asociadas. A modo referencial, se dispone de una estimación interna que cuantifica un incremento del orden de $2.086.375 neto para una intersección tipo (7x7), asociado a la incorporación de la solución (capa + cinta) exigida por el RIC. Propuesta de incorporación en el documento final En virtud de lo expuesto, proponemos incorporar en el documento final una cláusula del tipo: "Todas las canalizaciones eléctricas asociadas a instalaciones semafóricas deberán cumplir íntegramente con el Pliego Técnico Normativo RIC N°04 de la SEC o la normativa que lo reemplace". Y complementar con: (i) especificación del estándar mínimo de cinta (diseño y requisitos), y (ii) una definición explícita del criterio de medición de profundidad y de cómo se integra la capa de mortero del 7.9.7.12 en el perfil de zanja. | Efectivamente, las canalizaciones eléctricas de los sistemas de semaforización corresponden a instalaciones de baja tensión, por lo que deben dar cumplimiento al Pliego Técnico Normativo RIC N°04 de la SEC, el cual es de aplicación obligatoria a nivel nacional. En este contexto, las Especificaciones Técnicas establecen criterios constructivos complementarios, sin perjuicio del cumplimiento íntegro de la normativa eléctrica vigente. Respecto de los puntos planteados: • En relación con el numeral 7.9.7.12 del RIC N°04 (protección mediante mortero y cinta de señalización), se considera que su aplicación forma parte del cumplimiento normativo obligatorio. No obstante, se evaluará reforzar su referencia en el documento para evitar interpretaciones dispares en terreno. • En cuanto a la definición de la cinta de señalización, no se contempla en esta etapa establecer un estándar específico, manteniendo la aplicación de lo indicado por la normativa SEC y las buenas prácticas de la industria. • Sobre las profundidades de canalización, se aclara que los valores establecidos en el RIC N°04 corresponden a mínimos de seguridad eléctrica, debiendo adoptarse en cada caso la condición más exigente al considerar normativa SEC, SERVIU, MOP o requerimientos del proyecto. • Respecto a la configuración constructiva de la canalización (incluyendo elementos de protección), esta deberá ser definida en la ingeniería de detalle, asegurando el cumplimiento normativo y las condiciones de seguridad y durabilidad de la instalación. Finalmente, se reforzará en el documento que todas las canalizaciones deberán cumplir con la normativa SEC vigente, con el objetivo de asegurar coherencia normativa, seguridad eléctrica y uniformidad a nivel nacional.
Región Metropolitana | Proveedores tecnológicos de semáforos | 8.4 Gabinete para empalme eléctrico.: Conforme a la normativa eléctrica chilena y disposiciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las cajas o gabinetes de empalme metálicos deben conectarse al conductor de protección (tierra), y el sistema de empalme debe considerar conductor neutro y conductor de protección, con su correspondiente puesta a tierra, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de la instalación. Esto ya ha sido solicitado por la CGE como parte de la norma. Se solicita incorporar marco y tapa antivandálica, la información fue enviada a inspección UOCT. | En efecto, la conexión a tierra y la configuración del sistema de empalme deben dar cumplimiento a la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y a las exigencias de la empresa distribuidora correspondiente. En este contexto, se reforzará la redacción del punto 8.4, explicitando la obligación de conexión del gabinete metálico al conductor de protección (tierra), así como la correcta consideración del conductor neutro y conductor de protección conforme a la normativa aplicable. Respecto a la incorporación de marco y tapa antivandálica, se evaluará su inclusión como requisito, considerando criterios de seguridad, operación y resguardo de la infraestructura.
Región Metropolitana | Proveedores tecnológicos de semáforos | 1. En punto 8.2 Gabinete de equipos electrónicos, CCTV en altura (página 98 del borrador). No coincide el dimensionamiento de la CCTV descrito con el diagrama de la figura C1-50 2. En punto 18.5.2 Sensor inductivo inalámbrico (página 186 del borrador), en las características aparece lo siguiente: Alimentación mediante batería interna de larga duración (vida útil mínima de 10 años). Sin embargo, en la práctica las baterías internas de estos dispositivos No duran tanto. Se solicita colocar una vida útil realista, que ajuste mejor los programas de renovación y mantenimientos de estos dispositivos (recomendación: vida útil mínima de 5 años). | En relación con el punto 8.2 (Gabinete de equipos electrónicos, CCTV en altura), se verificará la coherencia entre las dimensiones indicadas en el texto y la Figura C1-50, con el fin de asegurar consistencia y evitar ambigüedades en su interpretación e implementación. Respecto al punto 18.5.2 (Sensor inductivo inalámbrico), se reconoce la observación. La vida útil indicada corresponde a condiciones nominales de fabricante, las cuales pueden diferir de la operación en terreno. En este contexto, se evaluará ajustar la redacción para reflejar una expectativa más realista, considerando condiciones de operación, mantenimiento y ciclo de vida de los dispositivos.
Región Metropolitana | Proveedores tecnológicos de semáforos | 1. Poste para CCTV 1.1 Poste CCTV 6 m de altura con brazo de 6 m (El brazo donde se instala la cámara CCTV debe terminar en forma cuadrada (140mm x 200mm) para anclar de manera correcta el soporte que incluye la CCTV ). 1.2 Poste CCTV 8 m de altura con brazo de 1,5 m (El brazo donde se instala la cámara CCTV debe terminar en forma cuadrada (140mm x 200mm) para anclar de manera correcta el soporte que incluye la CCTV). 1.3 Poste CCTV 8 m de altura con brazo de 4 m (El brazo donde se instala la cámara debe terminar en forma cuadrada (140mm x 200mm) para anclar de manera correcta el soporte que incluye la CCTV). 1.4. Poste recto de CCTV 14 m de altura (El soporte de la cámara CCTV debe terminar en forma cuadrada (140mm x 200mm) para anclar de manera correcta el soporte que incluye la CCTV). 2. Sobre la Integración de Sistemas (CCTV y Sensores) - Integración Pasiva del CCTV: a. Observación: El CCTV se trata como un sistema aparte, con sus propios postes y gabinetes. La oportunidad de mejora radica en converger la infraestructura. b. Recomendación: § Exigir que los nuevos postes de semáforo (especialmente los reforzados y con brazo) estén diseñados para soportar cámaras CCTV, incluyendo el paso de cableado y puntos de fijación. Esto evita la multiplicidad de postes. § El "Gabinete de equipos electrónicos, CCTV en altura" (Página 98) debería ser el estándar en los postes principales, y debe estar conectado directamente al "Router de Acceso ITS" mencionado anteriormente, compartiendo la misma infraestructura de red y respaldo de energía (UPS). | El tipo de terminación del poste debe ser incluido en la ingeniería de detalle, considerando el tipo de cámara a instalar. El diseño incluido en los planos es referencial. Se analizará la potencial integración a las infraestructura semafórica de cámaras CCTV.
Región Metropolitana | Proveedores tecnológicos de semáforos | 1.Obsolescencia de las Comunicaciones Seriales/Legadas: a. Observación (Página 223 del borrador): El documento menciona el "Poste para línea telefónica" para la conexión de la "unidad de comunicaciones del sistema regional". Esta es una visión anacrónica. Asumir que la conectividad principal se hará vía línea telefónica analógica (módem) es un retroceso y un cuello de botella para el ancho de banda y la confiabilidad. b. Recomendación: Eliminar toda referencia a líneas telefónicas analógicas como medio de backhaul. La conectividad principal para cualquier sistema ITS (control, CCTV, sensores) debe ser IP nativa sobre Fibra Óptica (preferente) o 4G/5G (respaldo o para zonas de baja criticidad). Si se requiere mantener la nomenclatura, renombrarlo a "Poste para acometida de red de telecomunicaciones (Fibra o Cobre)". 2. Sobre la Alimentación y Respaldo - Falta de Gestión Remota de la UPS: a. Observación: Se define la capacidad de la UPS, pero no se menciona su gestión. b. Recomendación: Exigir que la "Electrónica UPS 1000VA" incluya una interfaz de comunicación de gestión remota SNMP que permita al centro de control monitorear el estado de la UPS (tensión de batería, autonomía restante, fallos de red) de forma remota a través de la red IP. Esto es vital para un mantenimiento predictivo y proactivo. | Se elimina referencia a poste de línea telefónica. Se incorpora exigencia de gestión remota de UPS.
Región Metropolitana | Proveedores tecnológicos de semáforos | a. Observación: En el punto 1 del Equipamiento de red cableada de fibra óptica (página 232 del borrador), indica que los proyectos de redes de fibra óptica se basarán en fibra monomodo de al menos 24 pelos. Mientras qué, en el punto 1.1. aparece que se aceptarán proyectos cableados con fibra óptica del tipo monomodo de 12, 24 o 48 pelos (hilos). b. Recomendación: Equipamiento cable fibra óptica monomodo, debiera cambiarse “de al menos 24 conductores” a “de al menos 12 conductores”, permitiendo según las condiciones de aplicación de utilizar fibra óptica de menor capacidad para comunicaciones del sincronismo. | Se cambió la redacción del requerimiento.
De Los Lagos | UOCT Región de Los Lagos | 1. Para los postes vehiculares, peatonales, soportes simples, dobles y colgados, en relación al niple recto de 1 1/2” con hilo BS, a partir de cañería de acero galvanizado ASTM53, con diámetro exterior de 48,30 mm y de espesor 3,68 mm. En la práctica, revisión de materiales y mecánicamente, existen proveedores donde el espesor de este niple va desde 2 mm a 3,2 mm aprox. (cresta del hilo), después de ser tratado y fabricado en el torno. Por lo anterior, se han registrado quiebres de hilo en estos niples, dado que el espesor de la raíz del hilo queda muy delgado. Es por lo que se solicita considerar dentro de estas EETT un espesor mínimo aceptable para los niples. | Se refuerza en la especificación en los puntos correspondientes, incorporando una exigencia de que el elemento base utilizado para la fabricación del niple garantice, una vez ejecutado el mecanizado del hilo, un espesor mínimo residual en la raíz del hilo que asegure su adecuado comportamiento estructural en servicio.
De Los Lagos | UOCT Región de Los Lagos | 2. Dentro de las recomendaciones de los fabricantes, existe un plan de mantenimiento para cada elemento que contemplan los “semáforos”, uno de ellos son lámparas, viseras, conexión cableado y módulos leds, para ello, y según experiencia en terreno con equipos de mantención, se recomienda generar en poste una especie de fijación o anclaje para escaleras a la hora de mantener o cambiar estos elementos. Ejemplo, argolla soldad a poste para amarrar o fijar escalera. Lo anterior, sumado a la seguridad peatonal, vehicular indicada en el punto 14, Montajes de infraestructura semafórica. | Si bien se reconoce la importancia de resguardar la seguridad del personal de mantenimiento en trabajos en altura, la incorporación de elementos de anclaje permanentes en el fuste del poste no resulta procedente, debido a que pueden facilitar el escalamiento no autorizado, generar usos indebidos en el espacio público y afectar las condiciones de seguridad de la infraestructura. Asimismo, las labores de mantenimiento deben ejecutarse mediante equipos y procedimientos adecuados, tales como escaleras certificadas con sistemas de fijación propios o equipos hidroelevadores, conforme a la normativa de seguridad laboral vigente. Por lo anterior, se mantiene el criterio de diseño de postes con superficie lisa, conforme a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas.
De Los Lagos | UOCT Región de Los Lagos | 3. Mejorar calidad de resolución de todas las figuras | Se mejorará la calidad y resolución de las figuras en la versión final del documento.
De Los Lagos | UOCT Región de Los Lagos | 4. En relación a Gabinete para empalme eléctrico, se menciona una altura de 660 mm, se entiende sin contar con la tapa superior de la caja?, además 210 mm y 400 mm, siendo que en figura indica 210mm y 300mm, Aclarar. También se menciona un orificio en la base de 114,3 mm, pero en figura dice 2”. Y las dimensiones para la base tanto en las vista lateral como la vista propia de la base, se indica de 210 mm, siendo así no se podría abrir o deslizar hacia abajo la tapa frontal, verificar. | Se verificará y ajustará la coherencia entre la descripción del punto 8.4 y la Figura C1-53. Se ajustará la representación gráfica y la descripción del sistema de apertura del gabinete, de modo de garantizar su correcta operación..
De Los Lagos | UOCT Región de Los Lagos | 5. En cuanto a la construcción de cámaras, confirmar medidas descritas vs figura. Se indica 450 mm medidos desde nivel de acera al centro de la cañería, pero en figura se señala desde nivel de acera a parte superior de TAG. | Se corregirá el texto en la introducción del Capítulo 16, así como en los puntos 16.1 y 16.3, reemplazando la frase 'al centro de la cañería' por 'a la parte superior de la cañería (clave del ducto)'. Con esto, el texto quedará 100% homologado con los planos y con el estándar de la SEC.